福州市红庙岭垃圾焚烧发电厂飞灰稳定化预处理扩建工程BOT项目（二期）

竣工环境保护验收监测报告（阶段性）

建设单位：福州市大新飞灰处理有限公司

编制单位：福州市大新飞灰处理有限公司

2024年09月

建设单位法人代表：廖法力（签字）

编制单位法人代表：廖法力（签字）

项  目  负  责 人：廖法力

报  告  编  写 人：李超妤

建设单位：福州市大新飞灰处理有限公司（盖章）

电    话：0591-83257265

传    真：0591-83817593

邮     编：350024

地     址：福州市红庙岭循环经济生态产业园

编制单位：福州市大新飞灰处理有限公司（盖章）

电    话：0591-83257265

传    真：0591-83817593

邮     编：350024

地     址：福州市红庙岭循环经济生态产业园

目录

1项目概况	1

1.1项目基本情况	1

1.2验收工作概况	2

2验收依据	3

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	3

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	4

2.3建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门决定	4

2.4其他相关文件	4

3项目建设情况	5

3.1地理位置及厂区平面布置	5

3.2建设内容	8

3.2.1项目产品及生产规模	8

3.2.2项目投资金额	8

3.2.3项目组成	8

3.3主要原辅材料及燃料	11

3.3.1项目主要原辅材料种类及用量	11

3.4水源及水平衡	13

3.4.1给水	13

3.4.2排水	13

3.5生产工艺	16

3.5.1飞灰稳定化预处理工艺流程	16

3.5.2飞灰稳定化预处理环节产污分析	17

3.6项目变动情况	17

4环境保护设施	23

4.1污染物治理/处置设施	23

4.1.1废水	23

4.1.2废气	24

4.1.3噪声治理措施	26

4.1.4固废治理措施	27

4.2其他环境保护措施	29

4.2.1环境风险防范措施	29

4.2.2地下水污染防治措施	31

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	32

4.3.1环保设施投资情况	32

4.3.2“三同时”落实情况	32

5环境影响报告书（表）主要结论与建议及其审批部门审批决定	39

5.1环境影响报告书（表）主要结论与建议	39

5.1.1环境影响评价结论	39

5.1.2建议	39

5.2审批部门审批决定	40

6验收执行标准	44

6.1废水	44

6.2废气	44

6.3噪声	44

6.4固体废物	45

7验收监测内容	47

7.1环境保护设施调试运行效果	47

7.1.1废气	47

7.1.2厂界噪声监测	47

8质量保证和质量控制	49

8.1监测分析方法	49

8.2监测仪器	49

8.3人员能力	50

8.4监测分析过程中的质量保证和质量控制	50

8.4.1气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	50

8.4.2噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	51

9验收监测结果	53

9.1生产工况	53

9.2环保设施调试运行效果	53

9.2.1污染物排放监测结果	53

9.2.2总量控制	62

10验收监测结论	63

10.1环保设施调试运行效果	63

10.1.1污染物排放监测结果	63

10.2总体结论	64

10.3建议与要求	64

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	65

1项目概况

1.1项目基本情况

福州市红庙岭垃圾焚烧发电厂运行后，为应对其飞灰对环境构成的潜在威胁及二次污染，福州市人民政府以公开招标的方式选择福州市红庙岭垃圾焚烧发电厂飞灰稳定化预处理BOT项目的投资人，由投资人组建了福州市大新飞灰处理有限公司。公司于2009年4月注册成立（营业执照见附件1），是专门为福州市红庙岭垃圾焚烧发电厂飞灰稳定化预处理BOT项目配套的项目公司，公司注册资金5000万元。2010年2月委托福州市环境科学研究院编制了《福州市红庙岭垃圾焚烧发电厂飞灰稳定化处理项目环境影响报告书》，原福建省环境保护厅于2010年2月24日对该项目进行了批复（闽环保监〔2010〕16号），该项目于2011年8月建成投产，2013年3月通过验收（闽环评验[2013]2号）。

公司于2018年投资2000万元，建设福州市红庙岭垃圾焚烧发电厂飞灰稳定化预处理改扩建工程BOT项目，即建设1条处理能力为100t/d的飞灰稳定化预处理生产线（该生产线位于现有2#厂房内，其投入使用后，原有一期一条50t/d的生产线和一条50t/d的备用线均作为备用，即生产规模为一条100t/d的生产线正常运营，两条50t/d的生产线备用，该项目于2018年8月通过原福州市环境保护局的环评批复（榕环评[2018]70号），并于2019年8月完成建设后投入试生产，2019年12月委托福建省永正生态科技有限公司编制《福州市红庙岭垃圾焚烧发电厂飞灰稳定化预处理改扩建工程BOT项目竣工环境保护验收监测报告》并通过验收。

2022年2月，我单位新增1条100t/d飞灰处理设备（本报告简称2#飞灰处理设备），扩建后全厂飞灰处理规模达200t/d（两条50t/d的备用生产线进行升级改造），委托福建省环境保护股份公司编制完成了《福州市红庙岭垃圾焚烧发电飞灰稳定化预处理扩建工程BOT项目（二期）环境影响报告书》，于2022年3月取得了福州市生态环境局批复（批复号：榕环评〔2022〕7号）（详见附件3），且于2024年7月3日重新申请取得了排污许可证（证书编号：91350100687506533J001V，详见附件2），2#飞灰处理设备已于2022年2月建成投产，2条50t/d备用生产线尚未完成升级改造，因此，我单位决定对已建成的2#生产线进行阶段性竣工环境保护验收。

1.2验收工作概况

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等有关规定，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，本单位在项目符合验收要求后，组织成立验收工作组，对该项目的环保设施建设、运行状况、环境保护管理等相关内容进行现场踏勘，并收集相关资料，在此基础上于2024年8月编制验收监测方案。

根据验收监测方案的工作内容，委托福建中凯检测技术有限公司于2024年9月4日-5日进行环保验收监测，结合环评报告及其批复，对照相关标准，对查验和监测结果进行整理、分析，最终形成了本项目竣工环境保护验收监测报告，为环境管理提供依据。

2验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》（第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议，2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修正，自2018年1月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国野生动物保护法〉等十五部法律的决定》第二次修正）；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修订通过，自2019年1月1日起实施；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订，2020年9月1日起实施；

（6）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2018年8月31日第十三届全国人大常委会第五次会议通过，自2019年1月1日起施行；

（7）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修正；

（8）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），原环境保护部，2017年11月20日；

（9）《排污许可管理条例》于2020年12月9日国务院第117次常务会议通过，自2021年3月1日起施行；

（10）《排污许可管理办法》，于2023年12月25日，生态环境部2023年第4次部务会议审议通过，2024年7月1日起施行；

（11）《建设项目环境保护管理条例》，2017年6月21日国务院第177次常务会议通过，自2017年10月1日起施行；

（12）《福建省生态环境保护条例》，2022年5月1日起施行；

（13）《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）（环境保护部令第11号），2019年12月20日；

（14）《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），2020年12月13日。

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》，生态环境部2018年5月16日印发，公告2018年第9号；

（2）《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，环办环评函〔2020〕688号，2020年12月13日；

（3）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（4）《国家危险废物名录》（2021版）；

（5）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

（6）《生活垃圾焚烧飞灰固化稳定化处理技术标准》（CJJ/T316-2023），2024年1月1日实施；

（7）《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024），2024年9月1日实施；

（8）《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范(试行)》（HJ1134-2020）。

2.3建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门决定

（1）《福州市红庙岭垃圾焚烧发电厂飞灰稳定化预处理扩建工程BOT项目（二期）环境影响报告书》（福建省环境保护股份公司，2022年2月）；

（2）《关于福州市红庙岭垃圾焚烧发电厂飞灰稳定化预处理扩建工程BOT项目（二期）环境影响报告书的审批意见》榕环评〔2022〕7号（福州市生态环境局，2022年3月11日）。

2.4其他相关文件

（1）《福州市大新飞灰处理有限公司突发环境事件应急预案》（备案编号：350111-2024-003-L）。

3项目建设情况

3.1地理位置及厂区平面布置

本项目位于福州市晋安区岭头村福州市红庙岭循环经济产业园，北纬26°10′39.671″，东经119°17′42.680″，海拔480m，离福州城区3.6km，南面距福州国家森林公园2.5km，项目地理位置图见图3.1-1，根据《福州市红庙岭循环经济生态产业园》规划中“园区功能区及项目规划—6.3资源化处理区：资源化处理区采用先进的技术和工艺处理对生活垃圾、餐厨垃圾、危废和医疗垃圾等各类固体废弃物进行无害化、资源化、减量化处理，同时，加强园区内各设施之间的物质循环与能量循环，达到节能减排的效果。垃圾渗滤液处理厂、飞灰安全处理项目等其他配套设施对园区内各设施产生的废水、飞灰、残渣进行最终处置。资源化处理区规划位于园区中部。”本项目是对垃圾焚烧发电厂产生的焚烧飞灰进行无害化处置，因此本项目建设符合福州市红庙岭循环经济生态产业园专项规划。园区功能区分布图见图3.1-2。

福州市红庙岭垃圾焚烧发电厂飞灰稳定化预处理扩建工程BOT项目（二期）建在原厂区西南侧，项目东北侧为福州市危险废物综合处置项目，南侧约50m为餐厨废弃物处理及资源化利用项目，西南侧约150m为红庙岭垃圾卫生填埋场二期填埋库区，西北侧为福州市红庙岭垃圾焚烧发电厂炉渣综合利用厂，项目周边关系图见图3.1-3。

本次改扩建项目在2#厂房新增一条处理能力为100t/d的飞灰稳定化预处理生产线，其余配套工程及设施均依托现有工程。

扩建项目新增的压缩空气室现状为应急物资仓库，2#厂房西北侧的停车场现状为山体，综合楼北侧绿化现状为篮球场，2#厂房东北侧现状为原料仓库，事故应急池位于2#厂房东侧，其余车间总体布置与环评一致。项目总平面布置图见图3.1-4，车间平面见图3.1-5，雨污管网见图3.1-6。

通过现场踏勘及资料收集可知，与环评阶段相比，项目区域内未新增环境保护。主要环境保护目标分布图见图3.1-7。主要环境保护目标分布情况见表3.1-1。

###### 表3.1-1主要环境保护目标与项目所在地相对位置

涉密删除

图 3.1-1项目地理位置图

涉密删除

图3.1-2  园区功能区分布

涉密删除

图3.1-3 项目周边关系图

涉密删除

图3.1-4  项目总平面布置图

涉密删除

图3.1-5  项目2#厂房车间平面布置图

涉密删除

图3.1-6  项目雨污管网图

涉密删除

图3.1-7  项目厂区边界外保护目标分布图

3.2建设内容

3.2.1项目产品及生产规模

本项目未新增用地，在现有工程的2#厂房内新增一条处理能力为100t/d的生产线，年新增处理垃圾焚烧飞灰能力3.3万吨。

3.2.2项目投资金额

项目本次验收时总投资金额与原环评一致，均为500万元。

3.2.3项目组成

故本次验收建设内容：2#厂房新增生产线，包括生产作业区、控制室、药剂储藏室，其中生产作业区包括飞灰预处理间（1条处理能力为100t/d飞灰稳定化预处理生产线）。新建布袋除尘器、减振隔声系统等配套设备，其余配套设施（雨污排水系统、机修间、危废间、工具间、空压机间、办公综合楼、化粪池等）均依托现有工程，本项目实验室已停用，需要检测项目均依托第三方检测机构进行分析检测。

本工程主要建设内容见表3.2-2，主要设备见表3.2-3。

表3.2-2  项目组成及主要建设内容一览表

| 工程类别 |  | 项目环评建设内容 | 实际建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 |  | 对现有两条处理能力50t/d的备用生产线进行改造升级，旧版成型机换为新型吨袋机，并安装相关除尘设备； 1条处理能力为100t/d飞灰稳定化预处理生产线，规范改造飞灰预处理区900㎡；规范改造飞灰固化物储存养护区2160㎡，设计分为22个区块 | 建设1条处理能力为100t/d飞灰稳定化预处理生产线，规范改造飞灰预处理区900㎡；飞灰固化物储存养护区2160㎡，并按设计分为22个区块 | 本次仅验收新增的1条处理能力为100t/d的飞灰稳定化预处理生产线 |
| 环保工程 | 废气 | 新建1套飞灰储仓布袋除尘器+1根排气管道连入排气筒G1（DA001） | 飞灰储仓布袋除尘器+1根25m排气筒G1（DA001） | 与环评一致 |
|  |  | 新增1套破碎机及配套收尘设备+布袋除尘器+1根排气管道连入排气筒G1（DA001）（与飞灰储仓布袋除尘器排气筒为同一根） | 1套破碎机及配套收尘设备+布袋除尘器+1根排气管道连入排气筒G1（DA001）（与飞灰储仓布袋除尘器排气筒为同一根） | 与环评一致 |
|  | 事故应急池和初期雨水收集池 | 应新建277m³事故应急池，新建230m³初期雨水收集池 | 本项目建设一个100m³的事故应急池（地面水箱） | 根据4.2.1节环境风险防范措施计算可知，项目事故废水量为174.34m³，本项目事故废水池容积为220m³，可以满足事故废水收集，且根据《生活垃圾焚烧飞灰固化稳定化处理技术标准》（CJJ/T316-2023），无需设置初期雨水池，详见表4.3-3 |

表3.2-3  本项主要设备一览表

| 序号 | 环评报告及批复建设内容 |  |  | 实际报告及批复建设内容 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 规格型号 | 数量(台/套) | 设备名称 | 规格型号 | 数量(台/套) |  |
| 1 | 飞灰储仓 | 300m³ | 1 | 飞灰储仓 | 300m³ | 1 | 与环评报告一致 |
| 2 | 上料管手阀 | DN120 | 1 | 上料管手阀 | DN120 | 1 | 与环评报告一致 |
| 3 | 飞灰仓仓顶脉冲除尘器 | DMC36 | 1 | 飞灰仓仓顶脉冲除尘器 | DMC36 | 1 | 与环评报告一致 |
| 4 | 飞灰仓压力真空释放阀 | DN500 | 1 | 飞灰仓压力真空释放阀 | DN500 | 1 | 与环评报告一致 |
| 5 | 飞灰仓流化板 | 250x120 | 1 | 飞灰仓流化板 | 250x120 | 1 | 与环评报告一致 |
| 6 | 飞灰仓流化空气炮 | SJ-50L | 2 | 飞灰仓流化空气炮 | SJ-50L | 2 | 与环评报告一致 |
| 7 | 飞灰仓流化电动振动器 | MVE300/3 | 1 | 飞灰仓流化电动振动器 | MVE300/3 | 1 | 与环评报告一致 |
| 8 | 飞灰仓手动插板阀 | DN400 | 1 | 飞灰仓手动插板阀 | DN400 | 1 | 与环评报告一致 |
| 9 | 飞灰仓保温 | 配套 | 1 | 飞灰仓保温 | 配套 | 1 | 与环评报告一致 |
| 10 | 灰库锥体电伴热 | 配套 | 1 | 灰库锥体电伴热 | 配套 | 1 | 与环评报告一致 |
| 11 | 水泥仓手动插板阀 | DN300 | 1 | 水泥仓手动插板阀 | DN300 | 1 | 与环评报告一致 |
| 12 | 飞灰仓气动插板阀 | DN400 | 1 | 飞灰仓气动插板阀 | DN400 | 1 | 与环评报告一致 |
| 13 | 飞灰螺旋输送机 | LX323 | 1 | 飞灰螺旋输送机 | LX323 | 1 | 与环评报告一致 |
| 14 | 飞灰称重计量仓 | 3m3 | 1 | 飞灰称重计量仓 | 3m3 | 1 | 与环评报告一致 |
| 15 | 飞灰计量仓气动蝶阀 | DN400 | 1 | 飞灰计量仓气动蝶阀 | DN400 | 1 | 与环评报告一致 |
| 16 | 软连接1 | DN400 | 2 | 软连接1 | DN400 | 2 | 与环评报告一致 |
| 17 | 飞灰计量仓电动振动器 | DN400x250 | 1 | 飞灰计量仓电动振动器 | DN400x250 | 1 | 与环评报告一致 |
| 18 | 软连接2 | MVE300/3 | 2 | 软连接2 | MVE300/3 | 2 | 与环评报告一致 |
| 19 | 水泥星形给料阀 | DN300x250 | 1 | 水泥星形给 料阀 | DN300x250 | 1 | 与环评报告一致 |
| 20 | 水与螯合剂混合槽 | 3m3 | 1 | 水与螯合剂混合槽 | 3m3 | 1 | 与环评报告一致 |
| 21 | 混合槽搅拌器 | 配套 | 1 | 混合槽搅拌器 | 配套 | 1 | 与环评报告一致 |
| 22 | 螯合剂加药泵 | 32CQ-15 | 1 | 螯合剂加药泵 | 32CQ-15 | 1 | 与环评报告一致 |
| 23 | 螯合剂稀释液前端输送泵 | ISW40-100(I) | 1 | 螯合剂稀释液前端输送泵 | ISW40-100(I) | 1 | 与环评报告一致 |
| 24 | 螯合剂原液接收泵 | 40ZX6.3-20 | 1 | 螯合剂原液接收泵 | 40ZX6.3-20 | 1 | 与环评报告一致 |
| 25 | 螯合剂原液储存罐 | 4m3 | 1 | 螯合剂原液储存罐 | 4m3 | 1 | 与环评报告一致 |
| 26 | 螯合剂稀释液储存罐 | 4m3 | 1 | 螯合剂稀释液储存罐 | 4m3 | 1 | 与环评报告一致 |
| 27 | 螯合剂稀释液末端输送泵 | ISW40-160(I) | 2 | 螯合剂稀释液末端输送泵 | ISW40-160(I) | 2 | 与环评报告一致 |
| 28 | 螯合剂计量罐 | 0.8m3 | 1 | 螯合剂计量罐 | 0.8m3 | 1 | 与环评报告一致 |
| 29 | 螯合剂计量罐气动蝶阀 | DN65 | 1 | 螯合剂计量罐气动蝶阀 | DN65 | 1 | 与环评报告一致 |
| 30 | 加压泵 | ISG65-100 | 1 | 加压泵 | ISG65-100 | 1 | 与环评报告一致 |
| 31 | 输送管道 | 配套 | 1 | 输送管道 | 配套 | 1 | 与环评报告一致 |
| 32 | 储水罐 | 8m3 | 1 | 储水罐 | 8m3 | 1 | 与环评报告一致 |
| 33 | 清水泵 | ISW50-160(I) | 1 | 清水泵 | ISW50-160(I) | 1 | 与环评报告一致 |
| 34 | 潜水泵 | 40WQKP15-30-2.2 | 1 | 潜水泵 | 40WQKP15-30-2.2 | 1 | 与环评报告一致 |
| 35 | 高压清洗泵 | PX-58A | 1 | 高压清洗泵 | PX-58A | 1 | 与环评报告一致 |
| 36 | 输送管道 | DN40 | 1 | 输送管道 | DN40 | 1 | 与环评报告一致 |
| 37 | 双轴搅拌机 | MAO3750/2500 | 1 | 双轴搅拌机 | MAO3750/2500 | 1 | 与环评报告一致 |
| 38 | 脉冲除尘器 | DMC24 | 1 | 脉冲除尘器 | DMC24 | 1 | 与环评报告一致 |
| 39 | 吨袋包装机 | DB-1 | 1 | 吨袋包装机 | DB-1 | 1 | 与环评报告一致 |
| 40 | PLC柜 | 2200x800x600 | 1 | PLC柜 | 2200x800x600 | 1 | 与环评报告一致 |
| 41 | MCC柜 | 2200x800x600 | 1 | MCC柜 | 2200x800x600 | 1 | 与环评报告一致 |
| 42 | 上位机、显示器 | 硬盘容量500G | 1 | 上位机、显示器 | 硬盘容量500G | 1 | 与环评报告一致 |
| 43 | 激光打印机 | A4 | 1 | 激光打印机 | A4 | 1 | 与环评报告一致 |
| 44 | 现场控制箱 | 800x600x250 | 1 | 现场控制箱 | 800x600x250 | 1 | 与环评报告一致 |
| 45 | 现场检修箱 | 600x400x250 | 1 | 现场检修箱 | 600x400x250 | 1 | 与环评报告一致 |
| 46 | 灰库重锤料位器 | ULZC-2A102 | 1 | 灰库重锤料位器 | ULZC-2A102 | 1 | 与环评报告一致 |
| 47 | 磁翻板液位计1 | L=2000 | 1 | 磁翻板液位计1 | L=2000 | 1 | 与环评报告一致 |
| 48 | 磁翻板液位计2 | L=1700 | 2 | 磁翻板液位计2 | L=1700 | 2 | 与环评报告一致 |
| 49 | 飞灰仓计量传感器 | SB1t | 1 | 飞灰仓计量传感器 | SB1t | 1 | 与环评报告一致 |
| 50 | 水螯合剂计量斗传感器 | TSB2t | 1 | 水螯合剂计量斗传感器 | TSB2t | 1 | 与环评报告一致 |
| 51 | 混合槽称重平台 | 4t 1500x1500 | 1 | 混合槽称重平台 | 4t 1500x1500 | 1 | 与环评报告一致 |
| 52 | 浮球液位计 | / | 1 | 浮球液位计 | / | 1 | 与环评报告一致 |
| 53 | 加水电磁阀 | DN40 | 1 | 加水电磁阀 | DN40 | 1 | 与环评报告一致 |
| 54 | 水箱自动补水阀门 | DN40 | 1 | 水箱自动补水阀门 | DN40 | 1 | 与环评报告一致 |
| 55 | 压缩空气电磁阀 | DN25 | 1 | 压缩空气电磁阀 | DN25 | 1 | 与环评报告一致 |
| 56 | 水箱自动补水阀门 | DN40 | 1 | 水箱自动补水阀门 | DN40 | 1 | 与环评报告一致 |
| 57 | 压缩空气电磁阀 | DN25 | 1 | 压缩空气电磁阀 | DN25 | 1 | 与环评报告一致 |
| 58 | 吨袋提升支架 | 配套 | 1 | 吨袋提升支架 | 配套 | 1 | 与环评报告一致 |
| 59 | 电动葫芦 | 2t | 1 | 电动葫芦 | 2t | 1 | 与环评报告一致 |
| 60 | 自动破袋料斗 | 1200x1200 | 1 | 自动破袋料斗 | 1200x1200 | 1 | 与环评报告一致 |
| 61 | 破碎机 | 600x600 | 1 | 破碎机 | 600x600 | 1 | 与环评报告一致 |
| 62 | 导料溜槽 | 配套 | 1 | 导料溜槽 | 配套 | 1 | 与环评报告一致 |
| 63 | 气动插板阀 | 500x500 | 1 | 气动插板阀 | 500x500 | 1 | 与环评报告一致 |
| 64 | 布袋软连接 | 500x500 | 1 | 布袋软连接 | 500x500 | 1 | 与环评报告一致 |
| 65 | 收尘管道 | 配套 | 1 | 收尘管道 | 配套 | 1 | 与环评报告一致 |

3.3主要原辅材料及燃料

3.3.1项目主要原辅材料种类及用量

本项目采用有机高分子螯合剂稳定化处理工艺对飞灰进行稳定化固化处理。本项目正常运营时飞灰、螯合剂、水的物料配比拟定为100：8：30（备注：生产需依据技术标准中抽检频次检测结果中飞灰有害成分进行调整）。为了验证环境保护设施调试运行效果，验收当天将两台生产设备及环保设施均开启，确保确保主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常，验收当天处理飞灰量为100t/d，使用螯合剂8t/d、水30t/d。项目验收时主要原辅材料种类及用量见表3.3-1。

表3.3-1  验收时主要原辅材料种类及用量

| 序号 | 原辅材料 |  | 环评用量 | 验收时消耗 | 包装方式 | 厂内最大储存 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料 | 飞灰 | 100t/d | 100t/d | 袋装 | 直运 |
| 2 | 辅料 | 螯合剂 | 2.5t/d | 8t/d | 罐装 | 20t |

（1）飞灰

生活垃圾焚烧发电厂的飞灰，是生活垃圾在焚烧过程中产生的烟气通过一系列“烟气净化系统(半干法、干法、SNCR、活性炭喷射、布袋除尘)”后被截留下来的固态粉末状颗粒物，飞灰的表观形态与含水率有关，典型1%含水率时，呈浅灰或黄色粉末状固体，分散度高，易扬尘。垃圾焚烧烟气中的颗粒物多为扁平和圆形，凝聚成团，呈现随海绵状或球形细小颗粒，焚烧飞灰中可分解的盐类及有机物不多，且主要结晶态是以氯盐、硫酸盐及硅铝酸盐为主要的物种形态。飞灰的化学成分主要包括Cl、Ca、K、Na、Si、Al、O等元素，主要化学成分为CaO、SiO2、Al2O3、Fe2O3等，此外，飞灰常含有一定浓度的重金属，如Hg、Pb、Cd、Cu、Cr、Zn等，这些重金属主要以气溶胶小颗粒和富集于飞灰颗粒表面的形式存在，同时在飞灰中还含有少量的二噁英。

(2)重金属螯合剂

重金属螯合剂，通常也被叫做重金属离子析出剂，重金属捕集剂等，本项目使用重金属螯合剂（复合型药剂），其主要组成成分及其理化性质如表3.3-2。

表3.3-2 螯合剂主要组成成分及其理化性质

| 主要成分 |  | 理化性质 |  | 毒理学性质 |  | 稳定性与反应性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要有害物成分 | 二乙基二硫代氨基甲酸钠 | 外观与状态 | 白色晶体或白色粉末 | 急性毒性 | LD50：2830mg/kg(大鼠经口)，LC50：无资料 | 稳定性 | 稳定 |
| 分子式 | (C2H5)2NCSSNa·3H2O | 气味 | 无（距离10公分以外） | 刺激性 | 近距离有刺激性气味 | 禁配物 | 强氧化剂、水、潮湿空气 |
| 分子量 | 225.31 | 游离碱含量 | 0.45% | 致敏性、亚急性和慢性中毒、致癌性 | 至今没有发现案例 |  |  |
| 含量 | 90% | 固体不溶物含量 | 0.008% | 致畸性、致突变性 | 至今没有发现案例 |  |  |
| CAS号 | 20624-25-3 | 主要成分含量 | 95% |  |  |  |  |
|  |  | 溶解性 | 溶于水、乙醇，微溶于苯、氯仿 |  |  |  |  |

3.4水源及水平衡

3.4.1给水

根据目前建设单位实际情况，生活用水、生产用水均来源于市政管网供水。厂区设置消防蓄水池，蓄水池有效容积为240m³。蓄水池旁设置一给水泵房，包括生活泵两台，型号为50AAB12-20-2.2，Q=12m³/h，H=30m，N=2.2KW，一用一备；消防泵两台，型号为XBD5/20-QL，Q=20L/s，H=0.5MPa，N=22KW，一用一备。根据工程分析，本项目用水包括员工生活用水、预处理工艺用水、预处理车间冲洗水、绿化用水等，则改扩建工程环评用水情况详见表3.4-1，改扩建工程实际用水情况详见表3.4-2。

表3.4-1  改扩建工程环评用水情况表

| 类别 | 用水定额 | 最高日用水量（m³/d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活用水量 | 200L/人.d | 1.6 | 新增员工8人 |
| 预处理工艺用水 | 飞灰：螯合剂：水=100：2.5：40 | 40.0 | 为本次新增 |
| 预处理车间、洗车台冲洗水 |  | 1.0 | 为本次新增 |
| 未预见用水量 |  | 4.2 | 按10%计算 |
| 合计 |  | 46.8 |  |

表3.4-2  改扩建工程实际用水情况表

| 类别 | 用水定额 | 最高日用水量（m³/d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活用水量 | 200L/人.d | 0 | 本次未新增员工 |
| 预处理工艺用水 | 飞灰：螯合剂：水=100：8：30 | 30.0 | 为本次新增 |
| 预处理车间、洗车台冲洗水 |  | 1.0 | 为本次新增 |
| 合计 |  | 31.0 |  |

3.4.2排水

项目排水采用雨污分流制。车间地坪、车辆冲洗污水统一收集至污水池，循环利用于生产工艺用水，做到零排放；生活污水经化粪池处理后，通过园区的市政管网进入福州市洋里污水处理厂处理。本次生产线改扩建完全厂环评水平衡详见图3.4-1，本次生产线改扩建完全厂验收期间水平衡详见图3.4-2。

（3）消防水

本次新增生产线位于已建的2#厂房，因此本工程消防对象为2#厂房，根据设计方案室外消防用水量20L/S，室内为10L/S，火灾延续时间2h，厂区建筑消防用水量计算为216m³。厂区现有的水池可作为可靠的消防水源，厂区室外设两根DN150室内外消防合用环状给水管。室外消火栓系统采用临时高压系统，在室外厂房四周主干道下布置环状消防给水管道，管径为DN150。设置SS100/65-1.0型地上式消火栓，距离路边不超过2m，室外消火栓间距不大于120m。并在厂区各单体内按规范要求设置一定数量的手提式磷酸铵盐干粉灭火器具。若发生事故产生消防废水，经应急处置措施收集进入事故应急池，待事故结束后委托有资质单位进行处理。本项目新增生产线位于现有工程已建的2#厂房内，依托现有工程的消防系统，不新增消防用水。

生活用水

未可预见用水

绿化用水

车间、洗车台冲洗水

生活污水

4.6

3.7

8.2

2.0

5.0

纳入福州市洋里污水处理厂

损耗0.9

损耗8.2

损耗2.0

损耗1.0

3.7

工艺用水

76.0

进入产品及损耗80.0

4.0回用于生产

新鲜水95.8

图3.4-1 改扩建后全厂环评水平衡图（m³/d）

生活用水

绿化用水

车间、洗车台冲洗水

生活污水

3.0

2.4

2.0

5.0

纳入福州市洋里污水处理厂

损耗0.6

损耗2.0

损耗1.0

2.4

工艺用水

60.0

进入产品及损耗64.0

4.0回用于生产

新鲜水70.0

图3.4-2 全厂验收监测期间水平衡（m³/d）

3.5生产工艺

3.5.1飞灰稳定化预处理工艺流程

项目采用有机高分子螯合剂稳定化处理工艺对飞灰进行稳定化固化处理。通过对飞灰、螯合剂、水按照100：8：30的配比进行强制性均匀拌和，发生化学作用，从而使有害物质固化，并把固化后的混合物运输到养护场，当有害物质浸出浓度满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）的要求后，由输送车送至填埋场填埋处理。

主要的工艺流程为：

①预处理时，通过飞灰储仓下的圆盘给料机定量向混合螺旋输送机供应飞灰。

②飞灰物料由混合螺旋输送机初步混合后输送至混炼机进料口，对物料进行搅拌混合。当混合物送至混炼机后，螯合剂混合溶液以1.5MPa的压力喷入混炼机。

③混炼机内设置水分自动调整装置，实时监测物料特性以调螯合剂和水添加量。

④飞灰、螯合剂在混炼机内混合，飞灰中的重金属类与螯合剂发生络合反应，生成不溶于水的物质从而被稳定化。

⑤经过混炼机（搅拌机）处理后的物料自由下落排出，经过吨袋打包机打包。

⑥打包后的飞灰固化物由轮式装载机运至飞灰固化物养护区继续养护。十天后，抽取样品进行化验分析，全部合格后由运输车辆将稳定固化后的飞灰运输至填埋场填埋。

⑦若有任一不合格，则抽样来源的飞灰固化物采取破碎工艺后全部回炉到混炼机重新处理。

飞灰稳定化固化处理工艺流程图如下：

不合格

合格

再处理系统

图3.5-1  飞灰稳定化固化处理工艺流程

3.5.2飞灰稳定化预处理环节产污分析

本项目生产过程产生的主要污染物为飞灰装卸、不合格飞灰固化物破碎过程中产生的粉尘、各机械设备运营产生的噪声以及固体废物。项目产生的废水主要是车间冲洗水以及洗车台冲洗废水，主要污染物为飞灰颗粒物，经收集沉淀后回用于生产；生活污水经化粪池处理后排入产业园区的市政污水管网继续处理；粉尘主要产生于飞灰接收贮存过程经布袋除尘后的有组织粉尘排放、不合格飞灰固化物破碎过程经布袋除尘后的有组织粉尘排放，以及装卸过程和检修过程中排放的无组织粉尘；噪声主要是各种设备运行时产生的，一般固体废物主要为工作人员办公、生活垃圾；危险废物主要为布袋除尘器的破损滤袋，设备维修使用润滑油产生的废机油、废油桶；设备维修产生的废含油抹布混入生活垃圾管理和处理。

3.6项目变动情况

结合项目环评资料及实际建设情况，项目的主要变化情况见下表，均不属于重大变动。

表 3.6-1  项目变动情况分析一览表

| 变动内容 | 判定条件 | 环评及批复建设情况 | 实际建设情况 | 变动内容 | 是否为重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 1.建设项目开发、使用功能发生变化的 | 扩建 | 扩建 | 建设项目开发、使用功能未发生变化 | 否 |
| 规模 | 2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的 | 不新增用地，在现有厂区的2#厂房内新增1条处理能力达100t/d的飞灰稳定化预处理生产线，同时完善相应配套设施建设，以及对1#飞灰预处理厂房内现有两条处理能力50t/d备用生产线进行改造升级。年处理垃圾焚烧飞灰总能力达到6.6万吨。 | 不新增用地，在现有厂区的2#厂房内新增1条处理能力达100t/d的飞灰稳定化预处理生产线，同时完善相应配套设施建设。年处理垃圾焚烧飞灰总能力达到6.6万吨。 | 生产、处置或储存能力未增大 | 否 |
|  | 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 | / | / | 生产能力未增加，储存能力未增大，未导致废水第一类污染物排放量增加 | 否 |
|  | 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 | / | / | 项目不位于环境质量不达标区。建设项目无生产能力增加，无储存能力增大，未导致相应污染物排放量增加10%及以上 | 否 |
| 地点 | 5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 | / | / | 项目未进行重新选址；未在原厂址附近调整（包括总平面布置变化），未导致环境防护距离范围变化，且未新增敏感点 | 否 |
| 生产工艺 | 6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。 | / | / | 没有产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化 | 否 |
|  | 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | / | / | 物料运输、装卸、贮存方式未发生变化，未导致大气污染物无组织排放量 | 否 |
| 环境保护措施 | 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 废气：1）接收与贮存的污染防治：对于飞灰的贮存设施和输送、处理设备均采取密闭措施，利用气力输送，严格防止粉尘污染。在飞灰储仓的上方设置布袋除尘器，飞灰贮存过程中产生的废气经布袋除尘后通过排气筒G1（DA001）（H=25m）引至厂房屋顶外有组织排放。 2）搅拌和养护过程污染防治：飞灰搅拌过程在搅拌机中进行，飞灰筒仓-给料机、给料机-搅拌机各接口均为全封闭式结构，混炼搅拌过程粉尘不外溢，日常加强对设备维护；养护过程在养护区进行，养护区地面已做好防渗处理，吨袋打包过程不宜承接过满防止溢出吨袋，养护过程呈固化物状态，在养护过程中无粉尘产生。 3）稳定化预处理车间：为了避免扬尘污染，工艺上对物料采取密闭储藏，储罐上方顶部设置布袋除尘器，并采用气力输送等措施。 4）不合格飞灰固化物再利用：不合格飞灰固化物经过破碎机破碎，过程严格防止粉尘污染。粉尘经过破碎机配套一体收尘管道收集后进入单独布袋除尘器处理，处理后收集至排气筒G1（DA001）（H=25m），由于整套设备均位于厂房内部，正常生产工况下厂房密闭，有散溢粉尘（飞灰卸料以及设备检修过程中存在的溢尘）随着运输车辆及员工进出厂房溢散至厂房外部呈无组织排放。 废水：（1）生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》的三级排放标准后，通过市政管网纳入福州市洋里污水处理厂。 （2）设置生产废水回用收集槽及回用池、专门废水回收罐，实现生产废水每日收集后回用。 | 废气：1）接收与贮存的污染防治：对于飞灰的贮存设施和输送、处理设备均采取密闭措施，利用气力输送，严格防止粉尘污染。在飞灰储仓的上方设置布袋除尘器，飞灰贮存过程中产生的废气经布袋除尘后通过排气筒G1（DA001）（H=25m）引至厂房屋顶外有组织排放。 2）搅拌和养护过程污染防治：飞灰搅拌过程在搅拌机中进行，飞灰筒仓-给料机、给料机-搅拌机各接口均为全封闭式结构，混炼搅拌过程粉尘不外溢，日常加强对设备维护；养护过程在养护区进行，养护区地面已做好防渗处理，吨袋打包过程不承接过满防止溢出吨袋，养护过程呈固化物状态，在养护过程中无粉尘产生。 3）稳定化预处理车间：为了避免扬尘污染，工艺上对物料采取密闭储藏，储罐上方顶部设置布袋除尘器，并采用气力输送等措施。 4）不合格飞灰固化物再利用：不合格飞灰固化物经过破碎机破碎，过程严格防止粉尘污染。粉尘经过破碎机配套一体收尘管道收集后进入单独布袋除尘器处理，处理后收集至排气筒G1（DA001）（H=25m），由于整套设备均位于厂房内部，正常生产工况下厂房密闭，有散溢粉尘（飞灰卸料以及设备检修过程中存在的溢尘）随着运输车辆及员工进出厂房溢散至厂房外部呈无组织排放。 废水：（1）生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》的三级排放标准后，通过市政管网纳入福州市洋里污水处理厂。 （2）设置生产废水回用收集槽及回用池，经过沉淀池固液分离，上层清液抽至生产线回用，实现生产废水每日收集后回用。 | 废气、废水污染防治措施未发生变化 | 否 |
|  |  |  |  |  | 否 |
|  | 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | / | / | 未新增废水直接排放口；废水排放方式仍为间接排放 | 否 |
|  | 10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的 | / | / | 未新增废气主要排放口；本项目废气排放口为一般排放口 | 否 |
|  | 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 | / | / | 噪声、土壤或地下水污染防治措施未变化 | 否 |
|  | 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | / | / | 固体废物利用处置方式未改变，未导致不利环境影响加重 | 否 |
|  | 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 | 新建一座277m3事故应急池。 | 依托现有应急池120m³（地下）新建应急池100m³（地面） | 根据4.2.1节环境风险防范措施计算可知，项目事故废水量为174.34m³，本项目事故废水池容积为220m³，可以满足事故废水暂存，不会对厂区外的环境造成明显的影响，未导致环境风险防范能力未弱化或降低。 | 否 |

4环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

改扩建工程用水主要包括预处理车间工艺用水、车间和运输车辆冲洗水等。本工程废水产生、治理及外排情况见表4.1-1，污水处理设施图见图4.1-1~4.1-4。

（1）生活污水

扩建项目未新增员工，不新增生活污水产生量，全厂生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》的三级排放标准后，通过市政管网纳入福州市洋里污水处理厂。

（2）生产废水

其车间冲洗水、运输车辆冲洗水等生产废水由厂区内沟槽收集至沉淀池，经过沉淀池固液分离，上层清液抽至生产线回用，按飞灰、螯合剂、水的物料配比添加入搅拌机中回用于生产，不外排；项目产生的废水主要污染物为pH、SS、汞、镉、铅、锌等重金属，均能得到合理有效的处置。

表4.1-1  废水产生、治理及外排情况

| 废水类别 | 来源 | 废水排放量 | 主要污染物 | 治理措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | 车间冲洗水、运输车辆冲洗水等 | 无 | pH、SS、汞、镉、铅、锌等重金属 | （1）关键部分采用耐腐的进口材料和设备、预处理地面采用水泥基渗透结晶性涂料防水层防渗。 （2）回用于生产，不外排。 | 无 |

| 图4.1-1 厂区内收集沟 | 图4.1-2 车间污水收集沉淀池（规格：长1.9m*宽1m*深1.7m） |
| --- | --- |
| 图4.1-3 回用水管 | 图4.1-4 化粪池 |

4.1.2废气

（1）废气处理措施

本项目采取的防治措施如下：

1）接收与贮存的污染防治：对于飞灰的贮存设施和输送、处理设备均采取密闭措施，利用气力输送，严格防止粉尘污染。在飞灰储仓的上方设置布袋除尘器，飞灰贮存过程中产生的废气经布袋除尘后通过排气筒G1（DA001）（H=25m）引至厂房屋顶外有组织排放。

2）搅拌和养护过程污染防治：飞灰搅拌过程在搅拌机中进行，飞灰筒仓-给料机、给料机-搅拌机各接口均为全封闭式结构，混炼搅拌过程粉尘不外溢，日常加强对设备维护；养护过程在养护区进行，养护区地面已做好防渗处理，吨袋打包过程不宜承接过满防止溢出吨袋，养护过程呈固化物状态，在养护过程中无粉尘产生。

3）稳定化预处理车间：为了避免扬尘污染，工艺上对物料采取密闭储藏，储罐上方顶部设置布袋除尘器，并采用气力输送等措施。

4）不合格飞灰固化物再利用：不合格飞灰固化物经过破碎机破碎，过程严格防止粉尘污染。粉尘经过破碎机配套一体收尘管道收集后进入单独布袋除尘器处理，处理后收集至排气筒G1（DA001）（H=25m），由于整套设备均位于厂房内部，正常生产工况下厂房密闭，有散溢粉尘（飞灰卸料以及设备检修过程中存在的溢尘）随着运输车辆及员工进出厂房溢散至厂房外部呈无组织排放。

根据《福州市生态环境局关于福州市红庙岭垃圾焚烧发电厂飞灰稳定化预处理扩建工程BOT项目（二期）环境影响报告书的审批意见》（榕环评〔2022〕7号）：扩建投产后厂区的大气环境防护距离为800m，本项目在防护距离范围内，无新建居住区、医院、学校、食品加工等大气敏感目标，以及种植果树、茶叶、蔬菜等食用的农作物、经济作物，不宜发展无污染绿色食品和有机食品。

本工程废气产生、治理及外排情况见表4.1-2。

表4.1-2 废气产生、治理及外排情况

| 废气类别 | 来源 | 废气排放量 | 主要污染物 | 治理措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 飞灰的接收、贮存环节 | 3000m³/h | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 通过排气管道接入已建排气筒G1（DA001）引至屋顶外有组织排放 |
| 颗粒物 | 不合格飞灰固化物破碎 | / | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 通过排气管道接入已建排气筒G1（DA001）引至屋顶外有组织排放 |

| 图4.1-5 飞灰的接收贮存环节废气治理措施 | 图4.1-6 飞灰走向及依托排气筒 |
| --- | --- |
| 图4.1-7 破碎工序废气处理措施 | 图4.1-8 飞灰仓 |
| 图4.1-9 混炼机 |  |

4.1.3噪声治理措施

项目噪声主要来源于风机、泵类、厂区内机械等工作时产生的噪声，偶尔的钻孔、切割也会产生一定的噪声。本工程噪声产生、治理情况见表4.1-3。

表4.1-3主要噪声产生、治理情况

| 声源位置 | 设备名称 | 噪声类别 | 台数 | 单台A声级dB(A) | 降噪措施 | 降噪效果dB(A) | 有无阻挡 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固化车间 | 混炼机（混炼搅拌系统） | 机械噪声 | 1 | 95 | 位于室内，采取减振、隔声等措施 | >20 | 车间、围墙 |
|  | 飞灰圆盘给料机（飞灰储存、卸料） |  | 1 | 85 |  | >20 |  |
|  | 螺旋输送机 |  | 1 | 80 |  | >20 |  |
|  | 螯合剂加药泵、输送泵 |  | 4 | 85 |  | >20 |  |
|  | 清水泵 |  | 1 | 90 |  | >20 |  |
|  | 潜水泵 |  | 1 | 90 |  | >20 |  |
|  | 清洗泵 |  | 1 | 90 |  | >20 |  |
|  | 混和计量泵 |  | 1 | 90 |  | >20 |  |
|  | 养护输送机 |  | 1 | 80 |  | >20 |  |

| 图4.1-10 厂房的降噪措施 | 图4.1-11 泵房的降噪措施 |
| --- | --- |

4.1.4固废治理措施

本项目产生的固体废物主要为生产过程中产生的固体废物及员工生活垃圾。

本次扩建未新增员工，故未新增生活垃圾，全厂生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

固体废物主要为布袋除尘器收集的粉尘、车间废水回用池产生的沉淀渣、不合格的飞灰固化物、定期更换的滤袋以及设备检修产生的含油抹布、废油桶、生产过程中产生的废手套。

布袋除尘器收集的粉尘、废水回用池沉淀渣纳入飞灰固化系统一起处理合格后外运。对不合格的飞灰固化体经破碎后再通过螯合处理合格后方可外运。

扩建项目验收期间产生的设备维修使用润滑油产生的废油桶0.2t/a，破损滤袋、废抹布、废手套1.6t/a，按照危险废物的有关规定进行管理，收集后存放于危废暂存间，再委托福建深投海峡环保科技有限公司统一回收处置，危险废物处置合同及处置单位相关资质见附件5。

表4.1-1固体废物产生及处置情况一览表

| 序号 | 污染物 | 环评产生量 | 实际处置量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 4.95t/a | 0 | 本次扩建未新增员工，故未新增生活垃圾。 |
| 2 | 破损滤袋、废抹布、废手套 | 0.01t/a | 1.6t/a | 委托福建深投海峡环保科技有限公司统一回收处置。 |
| 3 | 废油桶 | 0.01t/a | 0.2t/a |  |

| 图4.1-12生活垃圾存放点 | 图4.1-13危废暂存间（外部） |
| --- | --- |
| 图4.1-14危废暂存间（内部） | 图4.1-15飞灰养护区 |

4.2其他环境保护措施

4.2.1环境风险防范措施

本项目主要采取的环境风险防范措施如下：

（1）已制定环境风险事故应急预案，福州市晋安生态环境局备案（备案编号：350111-2024-003-L），配备了应急设施器材。

（2）本项目螯合剂存放于不锈钢托盘上方，且新建一个100m³的事故应急池（地面水箱），配备应急水泵。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及《石化企业水体环境风险防控技术要求》（Q/SH0729-2018），对事故收集池有效容积进行计算及符合性分析。事故储存设施总有效容积：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5

式中：（V1+V2-V3）max——指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应（塔）器或中间储罐计；本项目取螯合剂原液储存罐的体积进行计算，V1=4m3；

V2——火灾延续时间内，事故发生区域范围内的消防用水量，m3；根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）中的规定，本项目主要火灾风险源为2#厂房，室外设计消防用水量按照15L/s，室内设计消防用水量为10L/s，总消防用水量为25L/s。由于项目厂房为铁皮房，且厂房设有防火、防爆措施，火灾风险较小。火灾延续时间按连续0.5小时计，即V2=45m3；

V3 ——发生事故时可以储存、转运到其他设施的事故事故排水量，m3；厂房内有两个3.23m³的沉淀池，V3=3.23+3.23=6.46；

V4 ——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；本改扩建项目建设完成后，生产废水总量为4m3/d。

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m³；

V5=10qf；q=qn/n

q——降雨强度，按日均降雨量，mm；

qn——年平均降雨量，mm；

n——年均降雨日数；

f——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。

福州市多年平均降雨量约1348.8mm，2011到2024年平均降雨天数116天，因此降雨量q=1348.8mm÷116d=11.62mm/d。厂区必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积f约1.1ha（按厂区面积扣除绿化面积及办公区面积计算），V5=10qf=10×9.94×1.1=127.8m³；

因此，V总=（4+45-6.46）+4+127.8=174.34m3

根据计算，项目事故废水总量为174.34m³，厂区已有一个120m³事故应急池，在现有事故应急池边上建设一个100m³事故应急池，合计容量220m³，且设置应急水泵，现有事故应急池满后抽至新建地面应急池，一同分担事故时的废水。

发生火灾、暴雨、生产废水泄漏、螯合剂罐体破裂时，会产生大量事故应急废水，通过在生产车间周边设置的雨水沟收集，关闭市政管网与厂区管网之间的应急阀门，切断与市政管道间的通入，在厂区将事故废水控制在厂区内部；同时打开事故应急水泵，将事故废水引入事故应急池进行有效暂存，待情况稳定后分批次按规范处理，不会对厂区外的环境造成明显的影响。

| 图4.2-1 事故应急池（地面） | 图4.2-2 事故应急池（地下） |
| --- | --- |
| 图4.2-3 切换阀 | 图4.2-4 螯合剂仓库 |
| 图4.2-5 车间沉淀池 |  |

4.2.2地下水污染防治措施

本项目主要采取的地下水污染防范措施如下：

（1）危废暂存间墙裙和地面采取防腐漆做防渗处理，做好防渗措施，危废按照种类分类，分别放置于不锈钢托盘内，收集意外泄露的危废。

（2）厂区地面硬化，2#厂房、1#养护间、危险废物暂存间、生产废水回用收集槽及回用池均采水泥基渗透结晶性涂料防水层防渗，是事故废水收集池等均采取水泥混凝土防渗措施。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

4.3.1环保设施投资情况

本项目设计总投资500万元：其中环保投资60万元，占项目总投资的12%，目前实际总投资500万元，其中环保投资40万元，占总投资的8%。具体投资情况如下表4.3-1所示。

表4.3-1  环评及批复阶段投资估算与实际投资一览表  单位： 万元

| 序号 | 类别 | 环保设施名称 | 环评投资万元 | 实际建设内容 | 实际投资万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 布袋除尘、排气管道 | 16 | 布袋除尘、排气管道 | 16 |
| 2 | 废水 | 生活污水依托现有工程化粪池 | / | / | / |
| 3 |  | 生产废水依托现有工程生产废水回用收集槽及回用池、专门废水回收罐 | / | / | / |
| 4 | 地下水、土壤 | 按规范重新地面进行硬化、防腐防渗处理 | 5 | / | / |
| 5 | 噪声 | 隔声降噪、消声器等 | 5 | 隔声降噪、消声器等 | 5 |
| 6 | 固体废物 | 生活垃圾依托现有工程并增设垃圾桶；危险废物委托有资质的单位外运；布袋除尘器收集的粉尘集中收集回用于生产 | 4 | 生活垃圾依托现有工程并增设垃圾桶；危险废物委托有资质的单位外运；布袋除尘器收集的粉尘集中收集回用于生产 | 4 |
| 7 | 事故应急池 | 依托现有工程的100m³事故应急池，并新建应急池277m³；安装雨污管网应急切换装置 | 10 | 并新建应急池100m³，配备应急水泵，安装雨污管网应急切换装置 | 10 |
| 8 | 初期雨水收集池 | 新建初期雨水收集池230m³ | 10 | / | / |
| 9 | 厂区整改 | 破旧厂房修缮、地面泄漏飞灰粉尘及油污清理、按规范建设危险废物暂存间 | 10 | 地面泄漏飞灰粉尘及油污清理、按规范建设危险废物暂存间 | 5 |
| 合计 |  | / | 60 |  | 40 |

4.3.2“三同时”落实情况

项目按国家规定严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，自觉接受环保部门的检查和监督；项目实际建设内容、规模、工艺和环评基本一致。2022年2月福建省环境保护股份公司编制完成了《福州市红庙岭垃圾焚烧发电厂飞灰稳定化预处理扩建工程BOT项目（二期）环境影响报告书》；2022年3月，福州市生态环境局以榕环评〔2022〕7号文批准了环境影响报告书。项目环评提出的“三同时”验收要求落实情况见表4.3-2，本项目环评根据《生活垃圾焚烧飞灰固化稳定化处理技术标准》（征求意见稿）提出的“三同时”措施要求见表4.3-3，2023年9月22日住房城乡建设部批准了《生活垃圾焚烧飞灰固化稳定化处理技术标准》（CJJ/T316-2023），自2024年1月1日起实施，根据环评报告书要求，本技术标准正式发布执行后，建设单位应积极响应，严格按要求执行，故执行《生活垃圾焚烧飞灰固化稳定化处理技术标准》（CJJ/T316-2023）标准要求，本项目环评根据《生活垃圾焚烧飞灰固化稳定化处理技术标准》（征求意见稿）提出的“三同时”措施要求与《生活垃圾焚烧飞灰固化稳定化处理技术标准》（CJJ/T316-2023）（自2024年1月1日起实施）要求对照情况见表4.3-3。

表4.3-2  本项目“三同时”落实情况一览表

| 污染环节 |  | 主要污染因子 | 设施建设或措施内容 | 实际建设情况 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 |  | pH、COD、SS、BOD5、氨氮、总磷 | 经化粪池处理后通过市政污水管网纳入福州市洋里污水厂 | 项目未新增生活污水产生量，全厂生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网纳入福州市洋里污水厂。 | 已落实 |
| 生产废水 |  | COD、BOD5、氨氮、SS、汞、镉、铅、锌、pH | 设置生产废水回用收集槽及回用池、专门废水回收罐，实现生产废水每日收集后回用。 | 设置生产废水回用收集槽及回用池、专门废水回收罐，实现生产废水每日收集后回用。 | 已落实 |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 全套稳定化预处理设备全封闭；贮存筒仓仓顶设置布袋除尘器，贮存粉尘经布袋除尘后经排气管道接入排气筒G1（DA001）（H=25m）引至屋顶外有组织排放；破碎粉尘经收尘管道收集，经布袋除尘器处理后与贮存粉尘一样，通过排气管道接入排气筒G1（DA001）引至屋顶外有组织排放。 | 全套稳定化预处理设备全封闭；贮存筒仓仓顶设置布袋除尘器，贮存粉尘经布袋除尘后经排气管道接入排气筒G1（DA001）（H=25m）引至屋顶外有组织排放；破碎粉尘经收尘管道收集，经布袋除尘器处理后与贮存粉尘一样，通过排气管道接入排气筒G1（DA001）引至屋顶外有组织排放。 | 已落实 |
|  | 无组织 |  | 散溢粉尘沉降在厂房内被及时清扫回用至生产中，少量粉尘随运输车辆以及人员进出被带出厂房呈无组织排放。 | 散溢粉尘沉降在厂房内被及时清扫回用至生产中，少量粉尘随运输车辆以及人员进出被带出厂房呈无组织排放。 | 已落实 |
| 噪声 |  | 工业噪声 | 厂内各高噪声设备采用隔声、减振等降噪减噪措施；厂界及厂内运输道路两侧设置绿化带。 | 厂内各高噪声设备采用隔声、减振等降噪减噪措施；厂界及厂内运输道路两侧设置绿化带。 | 已落实 |
| 固体废物 |  | 原料飞灰 | 原材料飞灰进场后按《危险废物贮存污染控制标准》中的各项规定要求贮存、处置。 | 根据调查，本项目原材料飞灰进场后可符合《危险废物贮存污染控制标准》中的各项规定；工程固废处置本着“无害化、减量化、资源化”的原则，可以得到合理处置。 | 已落实 |
|  |  | 生活垃圾 | 定点收集垃圾，及时清运，运至垃圾填埋场或垃圾焚烧发电厂处理。 | 运转垃圾焚烧发电厂焚烧发电或垃圾焚烧发电厂处理。 | 已落实 |
|  |  | 破损滤袋 | 委托有危险废物处置资质的单位外运处理。 | 委托福建深投海峡环保科技有限公司外运处理。 | 已落实 |
|  |  | 废油桶 |  |  |  |
|  |  | 布袋除尘器收集的粉尘 | 回用到生产工艺中 | 回用到生产工艺中 | 已落实 |
|  |  | 回用池沉淀渣 | 经破碎后再回到生产工艺中 | 回到工艺固化螯合 | 已落实 |
|  |  | 不合格的飞灰固化物 | 经破碎后再回到生产工艺中，通过螯合处理合格，飞灰固化物经养护符合GB16889-2024的要求后方可外运至填埋场。 | 经破碎后再回到生产工艺中，通过螯合处理合格，飞灰固化物经养护符合GB16889-2024的要求后外运至填埋场。 | 已落实 |
| 地下水和土壤 |  | 污水池泄露 | 加强管理减少跑冒滴漏，加强现有污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，分区防渗，应急响应措施。 | 加强管理减少跑冒滴漏，加强现有污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，分区防渗，应急响应措施。 | 已落实 |
|  |  |  | ①建立地下水及土壤的环境影响跟踪监测制度，制定监测计划，并按规范要求实施。 ②对地下水与土壤监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向厂安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开。 | ①已建立地下水及土壤的环境影响跟踪监测制度，制定监测计划，并按规范要求实施。 ②对地下水与土壤监测结果已按项目有关规定及时建立档案，并定期向厂安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开。 | 已落实 |
| 环境风险 |  | 飞灰筒仓除尘器分隔仓设置，滤袋设压差仪；落料点和扬尘点配喷淋装置；设置生产废水回用收集槽及回用池，与专门废水回收罐，用于临时收集冲洗水等；预处理厂房地面采用水泥基渗透结晶性涂料防水层防渗；生产设备的关键部分采用耐腐的进口材料和设备；严格实施的飞灰稳定化产品的检验制度，确保达到入场填埋要求；加强规范化管理，切实落实“工可报告”、“施工设计”、“环评报告”提出的风险防范措施；根据实际情况修编《应急预案》。新建一座277m³事故应急池，新建一座230m³初期雨水收集池。 |  | 飞灰筒仓除尘器分隔仓设置；设置生产废水回用收集槽及回用池，与专门废水回收罐，用于临时收集冲洗水等；预处理厂房地面采用水泥基渗透结晶性涂料防水层防渗；生产设备的关键部分采用耐腐的进口材料和设备；严格实施的飞灰稳定化产品的检验制度，确保达到入场填埋要求；加强规范化管理，切实落实“工可报告”、“施工设计”、“环评报告”提出的风险防范措施；新建一座100m³事故应急池，配备应急水泵。 | 根据4.2.1节环境风险防范措施计算可知，项目事故废水量为174.34m³，本项目事故废水池容积为220m³，可以满足事故废水暂存，不会对厂区外的环境造成明显的影响，且根据表4.3-3可知，无需设置初期雨水池 |
| 环境管理 |  | 设立专门的环保机构和专职负责人，配备环保人员若干，确定相应的职责和工作计划，负责全厂的环境管理工作，建立有效的环境管理制度，日常生产中落实监测计划。危险废物实行电子联单管理制度，主动信息公开，记录台账，数据保存不能低于3年。及时变更排污许可证。 |  | 设立专门的环保机构和专职负责人，配备环保人员若干，确定相应的职责和工作计划，负责全厂的环境管理工作，建立有效的环境管理制度，日常生产中落实监测计划。危险废物实行电子联单管理制度，主动信息公开，记录台账，数据保存不低于5年，及时变更排污许可证。 | 已落实 |
| 现有问题整改 |  | ①备用生产线升级改造，安装相关环保除尘设备设置符合高度排气筒；现有工程破碎机淘汰； ②对厂区地面防腐层损坏开裂修缮； ③对硬件老旧破损的 1#飞灰预处理厂房进行修缮； ④及时清理泄漏于厂房内地面飞灰粉尘与油污； ⑤及时处理1#飞灰预处理厂房内收集水槽的积水； ⑥按规范建设厂区应急阀门、加强雨污分流建设； ⑦按规范建设危险废物暂存间； ⑧将新增与现有的飞灰处理设备电路控制线进行整改； ⑨规范化存放螯合剂； ⑩及时将堆存于厂区内飞灰固化物交由南平臻境环保有限责任公司进行无害化处置； ⑪严格按照《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范（试行）》（HJ1134-2020）中对于飞灰固化物的重金属浸出液、二噁英、含水率以及可溶性氯含量监测要求，制定监测方案进行日常监测。 |  | ①备用生产线升级改造尚未完成； ②对厂区地面防腐层损坏开裂修缮； ③硬件老旧破损的1#飞灰预处理厂房尚未修缮； ④及时清理泄漏于厂房内地面飞灰粉尘与油污； ⑤已按规范安装切换阀，加强雨污分流建设； ⑥已按规范建设危险废物暂存间； ⑦已对新增与现有的飞灰处理设备电路控制线进行整改； ⑧建设单位已将罐装螯合剂存放于2#厂房内东侧中部位置，且均存放于不锈钢托盘内，收集意外泄露的螯合剂，由专人进行监管，及时清运走空罐； ⑨建设单位及时将堆存于厂区内飞灰固化物交由福州市闽侯县建投再生能源有限公司进行无害化处置； ⑩建设单位已严格按照《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范（试行）》（HJ1134-2020）中对于飞灰固化物的重金属浸出液、二噁英、含水率以及可溶性氯含量监测要求，制定监测方案进行日常监测。 | 除1#飞灰预处理厂房及生产线升级改造尚未完成，其余现有问题均已整改到位，本次仅验收新增的100t飞灰处理生产线。 |

表4.3-3  本项目环评提出的“三同时”措施要求与《生活垃圾焚烧飞灰固化稳定化处理技术标准》（CJJ/T316-2023）要求对照情况

|  | 环评提出要求 | 《生活垃圾焚烧飞灰固化稳定化处理技术标准》（CJJ/T316-2023）要求 | 实际建设情况 | 按照（CJJ/T316-2023）落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总图设计和平面布置 | 飞灰处理站作业区周围应按雨污分流要求，设置初期雨水集水池，并且应能收集20年一遇暴雨的初期降水量。 | / | 根据《生活垃圾焚烧飞灰固化稳定化处理技术标准》（CJJ/T316-2023）要求，无需设置初期雨水池。 | 无需设置初期雨水池，已落实 |
| 飞灰固化体质量要求 | 飞灰固化体于养护区内的养护时间不应少于3天。 | 飞灰稳定化处理应符合下列规定： ①稳定剂添加量不应小于飞灰处理量的3%。 ②稳定化处理时间不应少于2min。 | ①稳定剂添加量约占飞灰处理量的8%。 ②稳定化处理时间为127s。 | 已落实 |
|  | 飞灰固化体成型后不应存在泌出的富余水。 | 飞灰固化稳定化处理加水量应根据飞灰处理工艺和处置要求确定，不宜大于干固体质量的30%。 | 飞灰固化稳定化处理加水量为干飞灰的30%。 | 已落实 |
|  | 飞灰固化体增容比应小于2.0，固化剂和稳定剂添加量不宜大于30%。 | 飞灰处理物增容比应小于1.5 | 飞灰固化体增容比约1.37。 | 已落实 |
|  | / | 飞灰稳定剂应具有长期稳定性，不宜具有环境危害性和生物毒性。 | 螯合剂主要成分是二乙基二硫代氨基甲酸钠，半数致死量(大鼠，经口)2830mg/kg，不具有环境危害性和生物毒性。 | 已落实 |
|  | / | 飞灰处理物含水率、浸出毒性和二噁英含量应符合处置工艺的要求。 | 飞灰固化处理后的产物浸出毒性和二噁英满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中的相关要求，详见表9.5-5、9.2-6。 | 已落实 |
|  | 初期稳定的飞灰固化体性能应满足下列要求，只有同时满足下列性能指标的飞灰固化体才能离开飞灰处理站： ①飞灰固化体抗压强度应≥1MPa； ②飞灰固化体抗冲击剥落率应≤5%； ③飞灰固化体渗透系数应≤1.0×10-6cm/s； ④飞灰固化体浸出毒性应达到处置场所入场控制标准的要求； ⑤飞灰固化体抗浸泡试验后，其外观不应有明显的裂缝或龟裂，抗压强度损失率应≤25％。 | / | / | / |
|  | 应对养护到期的飞灰固化体质量进行抽检；固化/稳定化配方试用或调整期间，至少应3天抽检一次，正常作业期间，至少应7天抽检一次；一次应取不少于3个样品，每个样品采用四分法进行采样，取不少于3个样进行质量测试；飞灰固化体质量不满足本标准第5.8.4条规定时不得外运，应重新处理；重新处理飞灰固化体质量亦应满足本标准第5.8.4条规定后方可外运。 | 飞灰处理前应进行浸出毒性检测，检测频率宜每周一次。 飞灰处理物含水率和浸出毒性检测应将每天处理的飞灰作为一个批次。 飞灰处理单位应定期委托检测单位对飞灰处理物中二噁英进行检测；每月应不定期对飞灰处理物进行抽样检测，并应留样备查。 | 本项目飞灰处理前应进行浸出毒性检测，检测频率宜每周一次。飞灰处理物含水率和浸出毒性检测将每天处理的飞灰作为一个批次，固废10天送检一次；二噁英1个季度抽检一次；飞灰固化体质量满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中规定后外运。 | 飞灰处理前拟进行浸出毒性检测，检测频率每周一次，已落实 |
|  | 合格的飞灰固化体，过渡期内运输至南平臻境环保有限责任公司固化飞灰填埋场进行处置，运输与处置工作由南平臻境环保有限责任公司承担；远期，待福清市应急飞灰填埋场建成后再接纳处置，或部分由拟建红庙岭新的飞灰填埋库区填埋，去向以生态环境主管部门允许的方式为准。 | / | 合格的飞灰固化体，运输至福州市闽侯县建投再生能源有限公司固化飞灰填埋场进行处置。 | 固化飞灰填埋场及运输单位发生变化 |

5环境影响报告书（表）主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1环境影响报告书（表）主要结论与建议

5.1.1环境影响评价结论

福州市红庙岭垃圾焚烧发电厂飞灰稳定化预处理扩建工程BOT项目（二期）新增1条100t/d的飞灰固化生产线，并对2条50t/d备用生产线提升改造，位于福州市晋安区红庙岭飞灰稳定化预处理项目现有已建的2#厂房内。项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类；在现有厂区内改扩建，选址符合福州市土地利用总体规划，产业布局、准入及建设规模符合《红庙岭循环经济生态产业园规划》、规划环评及审查小组意见要求；厂区总平面布局较合理，主要污染物在采取相应措施后，能做到稳定达标排放，环境风险可以得到有效控制，同时，在进一步落实地下水、土壤等防渗措施，加强环境管理的前提下，根据环境影响预测与评价结果，可以满足环境质量底线要求，本次改扩建工程的建设是可行的。

5.1.2建议

（1）严格执行环保“三同时”制度，做到环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。而且，环保设施必须通过验收后，项目方可正式投入生产。

（2）厂区排水必须采用雨污分流制，采取可靠的措施，防止雨水流进车间内部。

（3）加强贮存储仓、设备、输送管道、阀门等密封检查与维护，防止跑、冒、滴、漏，发现问题及时解决，保证设备完好。

（4）环保治理设施的运行情况要有专人负责管理，杜绝事故性污染。并树立风险防范意识，切实落实风险防范与安全管理措施。

（5）加强建设项目的环境管理和环境监测。设专职环境管理人员，按报告书的要求认真落实环境监测计划；各排污口的设置和管理应按报告书及国家有关规定执行。

（6）确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得故意不正常使用污染治理设施。

（7）鉴于《生活垃圾焚烧飞灰固化稳定化处理技术标准》（征求意见稿）现处于征求意见稿阶段，本次评价建议参照执行。待正式发布执行后，建设单位应积极响应并严格按技术标准执行。

5.2审批部门审批决定

一、福州市红庙岭垃圾焚烧发电厂飞灰稳定化预处理扩建工程BOT项目（二期）位于福州市晋安区岭头村福州市红庙岭循环经济产业园。该项目新增1条处理能力为100t/d的飞灰稳定化预处理生产线和对现有2条处理能力50t/d备用生产线进行升级改造，并完善相应配套设施建设。项目建成投产后全厂飞灰处理规模为200t/d，以及2条处理能力50t/d备用生产线。

根据《报告书》评价结论和福州市环境影响评价技术中心报告（编号：2-2022-006），该项目符合国家产业政策要求，符合《福建省“十四五”危险废物污染防治规划》《福州市“三线一单”生态分区管控方案》《福州市红庙岭循环经济产业园专项规划（修编）》及规划环评要求。严格执行环保“三同时”制度，认真落实《报告书》提出的各项环境保护措施和风险防范措施，加强环境管理的前提下，从环境影响角度分析，项目建设可行。我局同意按照《报告书》中所列建设项目的地点、性质、规模和环境保护措施进行项目建设。

二、项目在设计、施工和日常运营管理过程中应认真落实《报告书》提出的各项环境保护措施和风险防范措施，确保各项污染物达标排放，并重点做好以下工作：

1、大气污染防治。严格控制无组织排放，飞灰的贮存设施及输送、处理设备和生产厂房均应采取密闭措施。贮存和破碎过程中产生的粉尘经袋式除尘器除尘后通过现有工程已建的25m高排气筒排放。扩建投产后厂区的大气环境防护距离为800m，在此范围内不得有居民住宅等环境敏感目标，不得种植水稻、蔬菜、茶树、果树等供食用的农作物和经济作物。

2、水污染防治。车间冲洗水和运输车辆冲洗水经厂区内生产废水回用收集槽收集和回用池静置沉淀后回用于生产，不外排。生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网纳入福州市洋里污水处理厂进一步处理。新建容积不少于230m³的初期雨水收集池，收集的初期雨水经沉淀后回用于生产，不外排。

3、噪声污染防治。优先选用低噪声设备，高噪声设备采取减振、隔声、消声等综合降噪措施，确保厂界噪声排放达标。

4、固体废物污染防治。遵循减量化、资源化和无害化的原则，采用先进的清洁生产工艺，减少固体废物产生量，并按规范建设危险废物暂存场所及一般工业固体废物暂存场所。破损滤袋和废油桶收集后委托有资质单位处理，布袋除尘器收集的粉尘回用到生产工艺中，回用池沉淀渣和不合格的飞灰固化物经破碎后回到生产工艺中，生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

5、地下水和土壤污染防治。加强生产设施的运行管理，尽量减少跑冒滴漏的产生。做好厂区分区防控措施，合理设置地下水和土壤跟踪监测点，严格落实土壤和地下水监测计划。

6、环境风险防范。严格落实《报告书》提出的各项环境风险防范措施，新建1个容积不小于277m³的事故应急池，配备事故废水收集管网和应急切换阀，确保事故废水不外排。及时修订突发环境事件应急预案，定期开展事故环境风险应急演练并与园区及地方政府建立应急联动机制，确保周边环境安全。

7、环境管理。加强环境管理能力建设，完善环境管理制度加强施工期环境保护管理，控制施工期扬尘、污水、噪声等对周边环境的影响。主动发布企业环境保护信息，自觉接受社会监督。按照国家有关规定和监测规范，制定并严格落实施工期和运营期监测计划，并按规定向社会公开。

表5.2-1 环评批复文件要求落实情况对照表

| 序号 | “环评批复”主要内容 | 本次验收情况 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严格控制无组织排放，飞灰的贮存设施及输送、处理设备和生产厂房均应采取密闭措施。贮存和破碎过程中产生的粉尘经袋式除尘器除尘后通过现有工程已建的25m高排气筒排放。扩建投产后厂区的大气环境防护距离为800m，在此范围内不得有居民住宅等环境敏感目标，不得种植水稻、蔬菜、茶树、果树等供食用的农作物和经济作物。 | 飞灰的贮存设施及输送、处理设备和生产厂房均应采取密闭措施。贮存和破碎过程中产生的粉尘经袋式除尘器除尘后通过现有工程已建的25m高排气筒排放。厂区800m大气防护距离范围内无居民住宅等环境敏感目标，且无种植水稻、蔬菜、茶树、果树等供食用的农作物和经济作物。 | 已落实 |
| 2 | 车间冲洗水和运输车辆冲洗水经厂区内生产废水回用收集槽收集和回用池静置沉淀后回用于生产，不外排。生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网纳入福州市洋里污水处理厂进一步处理。新建容积不少于230m³的初期雨水收集池，收集的初期雨水经沉淀后回用于生产，不外排。 | 车间冲洗水和运输车辆冲洗水经厂区内生产废水回用收集槽收集和回用池静置沉淀后回用于生产，不外排。生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网纳入福州市洋里污水处理厂进一步处理。 | 根据《生活垃圾焚烧飞灰固化稳定化处理技术标准》（CJJ/T316-2023）要求，本项目无需设置初期雨水池。 |
| 3 | 优先选用低噪声设备，高噪声设备采取减振、隔声、消声等综合降噪措施，确保厂界噪声排放达标。 | 已选用低噪声设备，高噪声设备采取减振、隔声、消声等综合降噪措施，厂界各监测点噪声均可排放达标 | 已落实 |
| 4 | 遵循减量化、资源化和无害化的原则，采用先进的清洁生产工艺，减少固体废物产生量，并按规范建设危险废物暂存场所及一般工业固体废物暂存场所。破损滤袋和废油桶收集后委托有资质单位处理，布袋除尘器收集的粉尘回用到生产工艺中，回用池沉淀渣和不合格的飞灰固化物经破碎后回到生产工艺中，生活垃圾由环卫部门统一收集处理。 | 已遵循减量化、资源化和无害化的原则，采用先进的清洁生产工艺，减少固体废物产生量，并按规范建设危险废物暂存场所及一般工业固体废物暂存场所。破损滤袋、废抹布、废手套、废油桶收集后委托有资质单位处理（危废合同见附件5），布袋除尘器收集的粉尘回用到生产工艺中，回用池沉淀渣和不合格的飞灰固化物经破碎后回到生产工艺中，生活垃圾由环卫部门统一收集处理 | 已落实 |
| 5 | 地下水和土壤污染防治。加强生产设施的运行管理，尽量减少跑冒滴漏的产生。做好厂区分区防控措施，合理设置地下水和土壤跟踪监测点，严格落实土壤和地下水监测计划。 | 已做好厂区分区防控措施，已设置地下水和土壤跟踪监测点，且已开展土壤和地下水监测。 | 已落实 |
| 6 | 严格落实《报告书》提出的各项环境风险防范措施，新建1个容积不小于277m³的事故应急池，配备事故废水收集管网和应急切换阀，确保事故废水不外排。及时修订突发环境事件应急预案，定期开展事故环境风险应急演练并与园区及地方政府建立应急联动机制，确保周边环境安全。 | 已严格落实《报告书》提出的各项环境风险防范措施，并新建应急池100m³，配备应急水泵，配备事故废水收集管网和应急切换阀，确保事故废水不外排。且已修订突发环境事件应急预案（备案编号：350111-2024-003-L），定期开展事故环境风险应急演练并与园区及地方政府建立应急联动机制，确保周边环境安全。 | 根据4.2.1节环境风险防范措施计算可知，项目事故废水量为174.34m³，本项目事故废水池容积为220m³，可以满足事故废水暂存，不会对厂区外的环境造成明显的影响，已落实 |
| 7 | 加强环境管理能力建设，完善环境管理制度加强施工期环境保护管理，控制施工期扬尘、污水、噪声等对周边环境的影响。主动发布企业环境保护信息，自觉接受社会监督。按照国家有关规定和监测规范，制定并严格落实施工期和运营期监测计划，并按规定向社会公开。 | 已按照国家有关规定和监测规范，制定并严格落实监测计划，并已通过福建省生态环境亲清服务平台向社会公开。 | 已落实 |

6验收执行标准

根据项目环评及批复等相关要求，本次验收污染物排放标准执行情况如下：

6.1废水

生产废水不外排。生活污水经厂区化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（其中，“氨氮”参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准）后接市政污水管网排入福州市洋里污水处理厂处理，详见表6.1-1。

表6.1-1 废水排放标准

| 序号 | 污染物 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 | 《污水综合排放标准》（GB8978－1996）表4中三级标准 |
| 2 | COD(mg/L)≤ | 500 |  |
| 3 | 悬浮物(mg/L)≤ | 400 |  |
| 4 | BOD5(mg/L)≤ | 300 |  |
| 5 | 氨氮(mg/L)≤ | 45 | 参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准 |

6.2废气

根据环评批复，本项目废气主要产生于飞灰接收贮存环节。本次改扩建生产线排气筒高度设计为25m，项目产生的粉尘颗粒物等经布袋除尘器处理后通过排气筒引至屋顶进行有组织排放；飞灰卸料系统开闭以及设备检修过程中存在微量的颗粒物粉尘散溢，呈无组织排放。项目废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)中表2中二级排放标准，具体执行标准见表6.2-1。

表6.2-1 大气污染物排放标准

| 污染物名称 | 最高允许排放浓度（mg/m³） | 排气筒高度（m） | 最高允许排放速率（kg/h） | 无组织排放监控浓度限值（mg/m³） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 120 | 25 | 14.45 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996） |

6.3噪声

施工期场界环境噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523－2011)中表1规定的排放限值，具体见表6.3-1，夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)。运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，详见表6.3-2。

表6.3-1 建筑施工场界环境噪声排放限值     单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |
| 注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)。 |  |

表6.3-2 工业企业厂界噪声标准值     单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

6.4固体废物

根据《关于福州市红庙岭垃圾焚烧发电厂飞灰稳定化预处理扩建工程BOT项目（二期）环境影响报告书的审批意见》榕环评〔2022〕7号（福州市生态环境局，2022年3月11日），一般工业固体废物的贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单规定要求；经处理后的飞灰满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）的要求。根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》，建设项目竣工环境保护验收污染物排放标准原则上执行环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定所规定的标准。在环境影响报告书（表）审批之后发布或修订的标准对建设项目执行该标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。故一般工业固体废物的贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求；飞灰处理过程还应满足《生活垃圾焚烧飞灰固化稳定化处理技术标准》（CJJ/T316-2023）（自2024年1月1日起实施）的要求。

经处理后的飞灰满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）的要求。满足进入生活垃圾填埋场的具体条件如下：①二噁英含量低于3μgTEQ/kg；②按照HJ/T300制备的浸出液中危害成分浓度低于表6.4-1规定的限值。

表6.4-1 浸出液污染物浓度限值

| 序号 | 污染物项目 | 浓度限值(mg/L) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 汞 | 0.05 |
| 2 | 铜 | 40 |
| 3 | 锌 | 100 |
| 4 | 铅 | 0.25 |
| 5 | 镉 | 0.15 |
| 6 | 铍 | 0.02 |
| 7 | 钡 | 25 |
| 8 | 镍 | 0.5 |
| 9 | 砷 | 0.3 |
| 10 | 总铬 | 4.5 |
| 11 | 六价铬 | 1.5 |
| 12 | 硒 | 0.1 |

飞灰固化处理后的产物满足《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范(试行)》（HJ1134-2020）中的相关要求：

a)未经处理的飞灰采用密封包装后，可进入满足GB18598要求的刚性危险废物填埋场填埋。

b)飞灰处理产物满足GB18598入场要求的，可进入柔性危险废物填埋场填埋。

c)飞灰处理产物满足GB16889入场要求的，可进入生活垃圾填埋场分区填埋。进入生活垃圾填埋场填埋处置的飞灰宜选择在生活垃圾焚烧企业内进行处理。

d)进入柔性危险废物填埋场或生活垃圾填埋场填埋的飞灰处理产物，应经检测合格后方可进行填埋。

e)进入填埋区的飞灰或飞灰处理产物应密封包装或成型化。

7验收监测内容

7.1环境保护设施调试运行效果

本次扩建生产线于2022年2月已建成，根据项目环评及批复，并结合项目实际情况，对项目各类污染物排放进行监测。

2024年9月4日、9月5日，委托福建中凯检测技术有限公司对项目进行了竣工验收现场监测并出具检测报告，监测了有组织废气、无组织废气、厂界噪声。

7.1.1废气

本次有组织废气监测委托福建中凯检测技术有限公司于2024年9月4日、9月5日监测2天（CMA证书编号：23132034A007，报告编号：ZK24082852H01），无组织废气监测委托福建中凯检测技术有限公司于2024年10月10日、10月11日监测2天（报告编号：ZK24100815H01）。监测点位详见图7.1-1。监测因子和频次见表7.1-1。

表7.1-1 废气监测点位、因子和频率

| 类别 | 污染源 | 环保设施及采样点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 排气筒DA001 | G1 | 颗粒物 | 每天3次，2天 |
| 无组织废气 | 上风向 | G2 |  | 每天4次，2天 |
|  | 下风向 | G3 |  |  |
|  | 下风向 | G4 |  |  |
|  | 下风向 | G5 |  |  |

7.1.2厂界噪声监测

本次噪声监测委托福建中凯检测技术有限公司于2024年9月4日、9月5日监测2天（CMA证书编号：23132034A007，报告编号：ZK24082852H01）。监测点位详见图7.1-1。噪声监测因子和频次见表7.1-2。

表7.1-2 噪声监测点位、因子和频率

| 类别 | 采样点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 厂界四周 | 昼间1次。测2天 |

涉密删除

图7.1-1 验收监测点位图

8质量保证和质量控制

建设单位委托的监测单位为福建中凯检测技术有限公司，该单位已通过省级计量认证（资质认定证书编号：23132034A007）。为保证验收监测的准确可靠，所有参加监测的技术人员均按国家规定持证上岗。所有采样记录和分析测试结果，按规定和要求进行三级审核。监测期间的样品采样、运输和保存均按照国家相关规定进行，采样及分析方法均采用国家标准方法。参加监测的技术人员均按国家规定，使用经计量部门检定合格并在有效使用期内的仪器等。同时项目设置有符合国家相关标准规定的规范化采样口。

8.1监测分析方法

本次验收监测所用监测分析方法及最低检出限见表8.1-1。

表8.1-1监测分析方法一览表

| 类别 | 项目 | 检测方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 工业企业厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 | 35dB（A） |
| 固定源废气 | 颗粒物 | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》H836-2017 | 1.0mg/m³ |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ1236-2022 | 0.007mg/m³ |

8.2监测仪器

本次验收监测所用的仪器名称、型号、编号及检定有效时间见表8.2-1。

表8.2-1 监测仪器设备及检定有效期

| 类别 | 监测项目 | 使用仪器 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 仪器编号/名称/型号 | 溯源有效性 |
| 噪声 | 工业企业厂界噪声 | FJZK-SB1477/多功能声级计/AWA5688 | 2024/11/22 |
|  |  | FJZK-SB1484/多功能声级计/AWA5688 | 2024/11/22 |
|  |  | FJZK-SB1704/声校准器/AWA6022A | 2025/6/13 |
| 固定源废气采样仪器 | 颗粒物 | FJZK-SB1350/自动烟尘烟气测试仪/XA-80F | 2025/4/8 |
| 无组织废气采样仪器 | 颗粒物 | FJZK-SB1673/智能颗粒物采样器/XA-100K型 | 2025/4/20 |
| 废气分析仪器 | 颗粒物 | FJZK-SB199/电子天平/AUW120D | 2024/12/13 |

8.3人员能力

现场采样、检测分析人员全部经过技术培训，持证上岗。监测人员见表8.3-1。

表 8.3-1 监测人员名单一览表

| 序号 | 姓名 | 职位 | 承担项目 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 林森 | 采样员 | 现场采样 | 中凯（检）第23065号 |
| 2 | 李秀虹 | 分析员 | 实验分析 | 中凯（检）第23022号 |

8.4监测分析过程中的质量保证和质量控制

为保证检测分析结果的准确可靠性，根据表8.1-1所列举的标准分析方法要求与规定进行全程质量控制。

8.4.1气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

1、所有参与采样人员和分析人员均按要求持证上岗；

2、所有涉及的采样仪器和分析仪器均按要求检定和校准，并定期进行期间核查和内部校准。所有采样记录和分析测试结果，按规定和要求三级审核；

3、气体监测过程中按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）以及相关监测项目分析方法规定的样品采集、运输、保存、实验室分析和数据计算等实施全过程质量控制；

4、为保证本次竣工验收监测结果的准确可靠，监测期间的样品收集、运输和保存均按规定和国家标准分析方法的技术要求进行；

5、监测期间公司正常生产；

6、烟尘采样器在进入现场前应对采样器进行校核。

采样器流量计校准结果见表8.4-1、废气检测质量控制见表8.4-2、全程序空白分析结果见表8.4-3。

表8.4-1 采样仪器校准结果一览表

| 校准日期 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 采样前校准情况 |  |  | 采样后校准情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 实际值L/min | 表观值L/min | 示值误差(%) | 实际值L/min | 表观值L/min | 示值误差(%) |
| 2024.9.4 | 智能颗粒物采样器 | XA-100K型 | FJZK-SB1673 | 99.8 | 100 | 0.2 | 99.9 | 100 | 0.1 |
| 2024.9.5 | 智能颗粒物采样器 | XA-100K型 | FJZK-SB1673 | 99.9 | 100 | 0.1 | 99.8 | 100 | 0.2 |
| 2024.10.10 | 智能颗粒物采样器 | XA-100K型 | FJZK-SB 1661 | 99.9 | 100 | 0.1 | 99.8 | 100 | 0.2 |
|  |  |  | FJZK-SB 1665 | 99.7 | 100 | 0.3 | 99.8 | 100 | 0.2 |
|  |  |  | FJZK-SB 1666 | 99.8 | 100 | 0.2 | 99.9 | 100 | 0.1 |
|  |  |  | FJZK-SB 1671 | 99.9 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 2024.10.11 | 智能颗粒物采样器 | XA-100K型 | FJZK-SB 1661 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
|  |  |  | FJZK-SB 1673 | 99.8 | 100 | 0.2 | 99.9 | 100 | 0.1 |
|  |  |  | FJZK-SB 1666 | 99.9 | 100 | 0.1 | 99.9 | 100 | 0.1 |
|  |  |  | FJZK-SB 1671 | 99.8 | 100 | 0.2 | 100 | 100 | 0 |

表8.4-2 废气检测质量控制一览表

| 分析日期 | 项目名称 | 控样编号 | 标准值(mg) | 测量值(mg) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.9.5-2024.9.6 | 标准滤膜A | 标准空白 | 363.64 | 363.69 | 合格 |
|  | 标准滤膜B | 标准空白 | 365.68 | 365.61 | 合格 |
| 2024.9.9-2024.9.10 | 标准滤膜C | 标准空白 | 366.37 | 366.42 | 合格 |
|  | 标准滤膜D | 标准空白 | 369.14 | 369.18 | 合格 |
| 2024.10.10-2024.10.11 | 标准滤膜 A | 标准空白 | 363.64 | 363.57 | 合格 |
|  | 标准滤膜 B | 标准空白 | 365.68 | 365.79 | 合格 |
| 2024.10.12-2024.10.13 | 标准滤膜 C | 标准空白 | 366.37 | 366.25 | 合格 |
|  | 标准滤膜 D | 标准空白 | 369.14 | 369.06 | 合格 |

表8.4-3 全程序空白分析结果表

| 类别 | 检测项目 | 样品编号 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定源废气 | 颗粒物 | ZK24082852H01-00-1 | mg/m³ | 1.0L |
|  | 颗粒物 | ZK24082852H01-00-3 | mg/m³ | 1.0L |
| 无组织废气 | 颗粒物 | ZK24082852H01-00-2 | mg/m³ | 0.168L |
|  | 颗粒物 | ZK24082852H01-00-4 | mg/m³ | 0.168L |
| 备注 | 表中检测数据后面“L”表示检测结果低于方法检出限。 |  |  |  |

8.4.2噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声采集全过程均按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）等环境监测 技术规范相关章节要求进行。声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。声级计校准结果详见表8.4-4。

表8.4-4 声级计校准质结果一览表

| 测量时间 | 校准声级（dB） |  | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 测量前 | 测量后 |  |
| 2024年9月4日 | 93.8 | 93.8 | 合格 |
| 2024年9月5日 | 93.8 | 93.8 | 合格 |

9验收监测结果

9.1生产工况

根据建设单位提供的资料，本次竣工环境保护验收监测时间为2024年9月4日、5日，2024年10月10日、11日，在此期间，福州市红庙岭垃圾焚烧发电厂飞灰稳定化预处理扩建工程BOT项目两天的生产量均达到设计产能的100%，废气治理设施正常运行。具体工况见表9.1-1。

表9.1-1 监测期间工况表

| 监测时间 | 实际处理量t/d | 设计处理量t/d | 生产负荷% |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024.9.4 | 100 | 100 | 100 |
| 2024.9.5 | 100 | 100 | 100 |
| 2024.10.10 | 100 | 100 | 100 |
| 2024.10.11 | 100 | 100 | 100 |

9.2环保设施调试运行效果

9.2.1污染物排放监测结果

9.2.2.1废水

（1）生产废水

其车间冲洗水、运输车辆冲洗水等生产废水由厂区内生产废水回用收集槽收集，之后废水由槽沟流入回用池进行静置沉淀，通过水泵将沉淀分层后的上层清液抽入专门废水回收罐中，直接回用于生产工艺中，不外排；留于池底的沉淀渣主要成分为飞灰粉尘，清理收集后经过破碎机粉碎，重新进行稳定化处理。

（2）生活污水

生活污水经化粪池处理后，通过红庙岭循环经济产业园区的市政污水管网纳入福州市洋里污水处理厂。依据现有工程竣工环保验收监测报告（《福州市红庙岭垃圾焚烧发电厂飞灰稳定化预处理扩建工程BOT项目竣工环境保护验收监测报告》2020年3月）：验收监测时员工10人，项目现有员工仍为10人，未有变化，因此没有新增污染源，生活用水水量无变化，故本次验收未对生活污水进行监测。根据现有工程的验收监测报告监测结果：pH值范围为7.82-7.99，SS日均最大值为58mg/L，COD日均最大值为47mg/L，BOD5日均最大值为12.9mg/L，动植物油日均最大值为1.21mg/L，可以满足《污水综合排放标准》表4中的三级排放限值要求，氨氮日均最大值为37.3mg/L，可以满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1排放限值要求。

9.2.1.2废气

废气监测时气象参数记录表见表9.2-1，由于飞灰的贮存设施和输送、处理设备均采取密闭措施，飞灰筒仓-给料机、给料机-搅拌机各接口均为全封闭式结构，不具备进口采样条件，无法监测进口浓度，故本次验收仅对排气筒出口浓度及速率进行监测，颗粒物有组织监测结果见表9.2-2，无组织监测结果见表9.2-3，验收监测期间，颗粒物有组织排放浓度最大为4.0mg/m³，最大排放速率为4.1×10-3kg/h，可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)表2有组织排放限值要求，无组织最大排放浓度为0.259mg/m³，可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。

表9.2-1气象参数表

| 采样日期 | 采样时间 | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 气压(kPa) | 风速(m/s) | 风向 | 天气 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.9.4 | 10：47-14：53 | 28.6-31.5 | 57-61 | 94.9-95.4 | 1.4-1.6 | 西南220°-225° | 晴 |
| 2024.9.5 | 10：19-15：04 | 28.9-31.8 | 55-64 | 93.9-94.8 | 1.4-1.6 | 西南225°-230° | 晴 |
| 2024.10.10 | 10：00-15：03 | 20.2-20.9 | 51-61 | 95.0-95.3 | 1.7-1.9 | 西南220°-230° | 晴 |
| 2024.10.11 | 10：32-15：34 | 21.4-22.1 | 56-63 | 95.4-96.1 | 1.6-1.9 | 西南220°-230° | 晴 |

表9.2-2项目有组织检测结果表(单位：mg/m³)

| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 检测频次 | 实测浓度(mg/m³) | 标干排气量(m³/h) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.9.4 | DA001废气排气筒 | 颗粒物(mg/m³) | 第一次 | 3.6 | 1.04×10³ | 3.7×10-³ |
|  |  |  | 第二次 | 4.0 | 1.03×10³ | 4.1×10-³ |
|  |  |  | 第三次 | 3.8 | 1.05×10³ | 4.0×10-3 |
|  |  |  | 平均值 | 3.8 | 1.04×10³ | 4.0×10-³ |
| 2024.9.5 |  | 颗粒物(mg/m³) | 第一次 | 3.2 | 996 | 3.2×10-³ |
|  |  |  | 第二次 | 3.7 | 1.10×10³ | 4.1×10-³ |
|  |  |  | 第三次 | 3.9 | 1.05×10³ | 4.1×10-³ |
|  |  |  | 平均值 | 3.6 | 1.05×10³ | 3.8×10-³ |
| 限值要求 |  |  |  | 120 | / | 14.5 |

表9.2-3项目无组织检测结果表(单位：mg/m³)

| 检测日期 | 检测点位置 | 检测项目 | 排放浓度 |  |  |  |  | 限值要求 |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 最大值 |  |  |  |
| 2024.10.10 | 厂界上风向G2 | 颗粒物 | 0.168L | 0.168L | 0.168L | 0.168L | 0.259 | 1mg/m³ |  | 达标排放 |
|  | 厂界下风向G3 |  | 0.218 | 0.192 | 0.258 | 0.252 |  |  |  |  |
|  | 厂界下风向G4 |  | 0.192 | 0.251 | 0.259 | 0.217 |  |  |  |  |
|  | 厂界下风向G5 |  | 0.209 | 0.248 | 0.225 | 0.194 |  |  |  |  |
| 2024.10.11 | 厂界上风向G2 | 颗粒物 | 0.168L | 0.168L | 0.168L | 0.168L | 0.253 |  |  |  |
|  | 厂界下风向G3 |  | 0.253 | 0.230 | 0.215 | 0.192 |  |  |  |  |
|  | 厂界下风向G4 |  | 0.242 | 0.250 | 0.203 | 0.237 |  |  |  |  |
|  | 厂界下风向G5 |  | 0.209 | 0.218 | 0.228 | 0.224 |  |  |  |  |
| 备注：表中检测数据后面“L”表示检测结果低于方法检出限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9.2.1.3厂界噪声

本项目每天工作时长8小时（7:30~12：00，14:00~17:30），项目厂界噪声监测结果见表9.2-4。根据监测结果，项目验收期间厂界昼间噪声45~57dB，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。

表9.2-4 项目厂界噪声监测结果

| 检测日期 | 检测点位 | 测得值 Leq(dB)A | 限值要求 | 结论符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.9.4（昼） | 厂界西北▲1# | 47 | 60 | 达标 |
|  | 厂界西南▲2# | 57 |  |  |
|  | 厂界东南▲3# | 51 |  |  |
|  | 厂界东北▲4# | 48 |  |  |
| 2024.9.5（昼） | 厂界西北▲1# | 45 | 60 | 达标 |
|  | 厂界西南▲2# | 52 |  |  |
|  | 厂界东南▲3# | 56 |  |  |
|  | 厂界东北▲4# | 45 |  |  |

9.2.1.4固废

本项目产生的固体废物主要为生产过程中产生的固体废物及员工生活垃圾。

本次扩建未新增员工，故未新增生活垃圾，全厂生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

固体废物主要为布袋除尘器收集的粉尘、车间废水回用池产生的沉淀渣、不合格的飞灰固化体、定期更换的滤袋以及设备检修产生的含油抹布、废油桶，生产过程中产生的废手套。

布袋除尘器收集的粉尘、废水回用池沉淀渣纳入飞灰固化系统一起处理合格后外运。对不合格的飞灰固化体经破碎后再通过螯合处理合格后外运。

项目产生的设备维修使用润滑油产生的废油桶0.2t/a，破损滤袋、废抹布、废手套1.6t/a，按照危险废物的有关规定进行管理，收集后存放于危废暂存间，再委托福建深投海峡环保科技有限公司统一回收处置。

项目一般工业固体废物的贮存满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物的贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求；且根据2024年1月至9月飞灰固化物检测结果统计（详见表9.2-5、9.2-6），经处理后的飞灰满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）的要求；飞灰处理过程满足《生活垃圾焚烧飞灰固化稳定化处理技术标准》（CJJ/T316-2023）；飞灰固化处理后的产物满足《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范(试行)》（HJ1134-2020）中的相关要求。固体废物均可得到合理的处置，不会产生二次污染，现有固体废物处置方案可行。

表9.2-5 2024年1~9月飞灰固化物检测结果统计

表9.2-6 2024年1~9月飞灰固化物二噁英检测结果统计

9.2.2总量控制

本改扩建项目生活污水经厂区化粪池处理后，通过产业园区的市政污水管网排入福州市洋里污水厂进一步深度处理，最终纳入光明港。根据本项目工程分析的污染物排放情况，改扩建工程COD、NH3-N未新增排放量。改扩建完成后全本项目COD最终排放量仍然为0.025t/a，NH3-N最终排放量0.026t/a。

根据《福建省环保厅关于进一步明确排污权工作有关问题的通知》（闽环保财（2017）22号）“现有工业排污单位的水污染物的初始排污权只核定工业废水部分，对单独排入城镇集中污水处理设施的生活污水经说明去向，不核定初始排污权”。本项目仅排放生活污水，无需购买总量。项目的特征污染物颗粒物不属于排污权核定因子，无需核定废气初始排污权。

10验收监测结论

10.1环保设施调试运行效果

10.1.1污染物排放监测结果

（1）废气

接收与贮存、稳定化预处理车间产生颗粒物经密闭管道输送至布袋除尘设施处理后引至1#线排气筒DA001（高度25m）共同排放，不合格飞灰固化物破碎粉尘经过破碎机配套一体收尘管道收集后进入单独布袋除尘器处理后引至1#线排气筒DA001（高度25m）共同排放。

验收监测期间，颗粒物有组织排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准（GB16297—1996）》中表2中相关标准，即颗粒物最高允许排放浓度≤120mg/m³，最高排放速率≤14.45kg/h；颗粒物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准（GB16297—1996）》中表2中相关标准；即颗粒物最高允许排放浓度≤1mg/m³。

（2）废水

地面及洗车台冲洗污水等生产废水由厂区内沟槽收集回用于生产工艺中；生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）的三级排放标准后通过红庙岭循环经济产业园区的市政污水管网纳入福州市洋里污水处理厂。

（3）噪声

本项目通过选用低噪声设备，并对各设备安装隔声减振措施，做到减少噪声的产生和传播后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求。

（4）固体废物

项目一般工业固体废物的贮存满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物的贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求；飞灰处理过程满足《生活垃圾焚烧飞灰固化稳定化处理技术标准》（CJJ/T316-2023）的要求；经处理后的飞灰产物满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）的要求；飞灰固化处理后的产物满足《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范(试行)》（HJ1134-2020）中的相关要求。固体废物均可得到合理的处置，不会产生二次污染，且已按照相关规定开展日常检测，固体废物处置方案可行。

（5）污染物排放总量

根据《福建省环保厅关于进一步明确排污权工作有关问题的通知》（闽环保财（2017）22号）“现有工业排污单位的水污染物的初始排污权只核定工业废水部分，对单独排入城镇集中污水处理设施的生活污水经说明去向，不核定初始排污权”。本项目仅排放生活污水，无需购买总量。项目的特征污染物颗粒物不属于排污权核定因子，无需核定废气初始排污权。

10.2总体结论

通过现场检查、资料查阅和监测，项目环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理规章制度。项目环保设施及环境管理措施按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常，验收监测期间各类污染物均达标排放。

10.3建议与要求

（1）加强各项环保设施的日常管理，保证环保设施正常运行，确保各类污染物长期稳定达标排放。

（2）严格执行危险废物转移许可证和转移联单制度。

（3）加强应急实战演练预防突发事故发生。

（4）根据《生活垃圾焚烧飞灰固化稳定化处理技术标准》（CJJ/T316-2023）及《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范(试行)》（HJ1134-2020）规范日常检测，且在飞灰处理车间配套安装除臭设施。

# 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：福州市大新飞灰处理有限公司              填表人（签字）：                        项目经办人（签字）：

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升